Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

***

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека

***

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Мурманской области

(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

И ул. Коммуны, 7 Мурманск, 183038 в   47-26-72, факс 47-36-45

E-mail: ocgsen@polarnet.ru http://murmanpotrebnadzor.ru ОКПО 71899582   ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

Председателю Мурманской

региональной общественной

организации «Мой дом»

А. Н. Куликову

г. Мурманск,

ул. Хлобыстова, д. 28, к. 2, кв. 118

Уважаемый Александр Николаевич!

По коллективной жалобе жильцов дома № 28, кор. 2 по ул. Хлобыстова, зарегистрированной Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области 16.11.2006г. вх. № 516, на несоответствие поставляемой горячей воды действующим стандартам качества были осуществлены следующие мероприятия:

- 27.11. 2006 года был произведен отбор проб воды горячего водоснабжения с целью лабораторного исследования ее качества на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Отбор производился в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51593-2000 в распределительной сети до подачи в дом и в квартире № 118 данного дома. Согласно протоколам лабораторных испытаний воды от 01.12.2006г. ее качество не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074 - 01 в части повышенного содержания железа. (Копии протоколов направлялись в Ваш адрес). Оценка запаха горячей воды определяется согласно ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности»;

-	в целях устранения выявленного несоответствия качества воды требованиям
СанПиН 2.1.4.1074 - 01 по содержанию железа ГОУП «Мурманскводоканал», ММУП
«Жилищная сервисная компания», ГОУТП «ТЭКОС» выданы предписания о проведении
работ по обеспечению надлежащего качества воды в пределах своей ответственности.

Во исполнение выданных предписаний:

- ГОУП   «Мурманскводоканал»   были   произведены   гидравлические   промывки
водопроводного ввода, а также участка разводящей сети внутреннего водопровода здания
(27.12.06  и  09.01.07).  Результаты тестирования  после  выполнения  указанных работ
показали,   что   качество   питьевой   воды   в   наружном   водопроводе,   находящемся   в
хозяйственном    ведении    ГОУП    «Мурманскводоканал»,    соответствует   требованиям
санитарных норм и правил.

- ГОУТП «ТЭКОС» также представило проколы исследования качества горячей
воды, подтверждающие ее соответствие нормативным требования

- ММУП «Жилищная сервисная компания» к исполнению предписания не приступало, направив в наш адрес информацию о том, что обслуживание внутридомовых водопроводных сетей переданы в ОАО «Севжилсервис». Управление считает, что в 2006 г., в том числе на дату выявления несоответствия воды по вашей жалобе, ММУП «Жилищная сервисная компания» являлась организацией, выполнявшей функции заказчика по всему комплексу работ, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, внутридомовых инженерных систем и оборудования. Данная позиция была подтверждена решением Арбитражного суда Мурманской области, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, которым были отклонены доводы ММУП «Жилищная сервисная компания» о том, что оно не несет ответственности за качество подаваемой населению воды.

Вышеизложенная информация направлялась в Ваш адрес исходящими № 14-4/4272 от 18.12.2006г. и № 14-04/242 от 23.01.2007г., т.е. в сроки установленные действующим законодательством и внутренним положением Роспотребнадзора о порядке рассмотрения жалоб.

Полученные по рассмотрению данной жалобы данные указывают на то, что основной причиной несоответствия качества питьевой воды установленным требованиям является ее вторичное загрязнение во внутреннем водопроводе дома. Неоднократно проводимые промывки внутридомовых водопроводных сетей данную проблему не решают. Устранение фактора вторичного загрязнения питьевой воды возможно только при условии проведения капитального ремонта внутреннего водопровода с заменой стальных «черных» труб на трубы из материалов стойких к коррозии.

Внутренние водопроводные сети являются общей собственностью собственников жилых помещений Вашего многоквартирного дома. Действующее жилищное законодательство позволяет гражданам самостоятельно определить: какая организация и каким образом будет выполнять функции по техническому содержанию и ремонту многоквартирного дома, определять приоритеты расходования вносимых ими средств. Конструктивное решение данной проблемы выходит из плоскости административного регулирования.

ПодерякаЮ. В. 473911

С 01.01.2007 года организацией, выполняющей работы по техническому обслуживанию внутридомовых водопроводных сетей, является ОАО «Севжилсервис». В адрес данной организации направлена информация о выявленном несоответствии качества воды санитарным нормам и правилам и о необходимости проведения мероприятий по устранению нарушения. В срок до 10 февраля 2007 года будут проведены повторные мероприятия по контролю с отбором проб воды на исследования.